ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas consolidadas para adquisición, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado

Gerencia Financiera - Equipo de Infraestructura y Mantenimiento

| Estado | Borrador técnico consolidado para revisión institucional |
| --- | --- |
| Corte documental y normativo | 2026-07-23 |
| Unidad usuaria | Equipo de Infraestructura y Mantenimiento · Gerencia Financiera |
| Aplicación | Compra, instalación, puesta en marcha, garantía y mantenimiento |

Condición de uso Documento técnico consolidado para revisión institucional. Antes de incorporarlo a un cartel o contrato deberán completarse las cantidades, capacidades, ubicaciones, planos, condiciones del sitio y criterios de evaluación del procedimiento específico.

# Control documental

La consolidación conserva como autoridad el PDF firmado y utiliza el archivo editable únicamente para recuperar la estructura y facilitar la actualización.

- Base principal de compra e instalación: GF-EIM-IT-0031-2025 - Especificaciones técnicas de aires acondicionados (2025-08-19). PDF firmado en EIMGF; DOCX de trabajo cotejado para recuperar estructura.

- Base principal de mantenimiento: GF-EIM-IT-0020-2023 - Especificaciones técnicas de mantenimiento de aire acondicionado (2023-06-19). PDF firmado en EIMGF; DOCX de trabajo cotejado para recuperar tablas.

- Lecciones de desempeño y recepción: GF-EIM-N-0005-2026 - Criterio técnico del sistema de aire acondicionado de Santa Cruz (2026-01-15). PDF ubicado en EIMGF.

- Lecciones de instalación: GF-EIM-IT-0025-2026 - Visita técnica a la Sucursal de Turrialba (2026-05-06). PDF ubicado en EIMGF.

# Alcance de esta versión

Aplica a equipos tipo mini-split, multi-split, cassette, piso-cielo, manejadora con ductos, VRF cuando se indique expresamente y equipos portátiles. No incluye chillers ni unidades paquete.

- Las cláusulas se redactan como requisitos mínimos; el oferente podrá proponer soluciones superiores cuando sean compatibles con el diseño, la normativa y la infraestructura existente.

- La especificación particular de cada contratación prevalece en cantidades, ubicaciones, capacidades, horarios y restricciones de ejecución.

- No se incluyen chillers ni unidades paquete. Los sistemas VRF se aplicarán únicamente cuando el cuadro de equipos y el diseño particular los indiquen.

# Contenido

| N.º | Sección |
| --- | --- |
| 1 | Objeto y alcance |
| 2 | Jerarquía y coordinación documental |
| 3 | Visita, levantamiento y diseño |
| 4 | Equipos y desempeño mínimo |
| 5 | Refrigerantes y gestión ambiental |
| 6 | Certificaciones y evaluación de conformidad |
| 7 | Instalación eléctrica y controles |
| 8 | Tubería de refrigerante |
| 9 | Drenaje de condensados |
| 10 | Soportes, obra civil y protección |
| 11 | Ductos y distribución de aire cuando aplique |
| 12 | Ejecución, puesta en marcha y recepción |
| 13 | Garantía |
| 14 | Mantenimiento preventivo |
| 15 | Mantenimiento correctivo y repuestos |
| 16 | Personal, seguridad, informes y control |

# Especificaciones consolidadas

Los siguientes requisitos se aplicarán en conjunto con el cuadro particular de equipos, los planos, la visita técnica y las instrucciones del fabricante.

## 1. Objeto y alcance

- La contratación comprenderá, según cada línea, el suministro, desinstalación, sustitución, instalación, puesta en marcha, recepción y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en instalaciones de la CCSS.

- El alcance incluirá materiales, mano de obra, transporte, herramientas, izaje, protecciones, drenajes, tuberías de refrigerante, alimentación eléctrica, controles, soportes, sellos, acabados, pruebas y documentación necesarios para una solución completa y funcional.

- Los tipos de equipo comprendidos son mini-split, multi-split, cassette, piso-cielo, manejadora con ductos, VRF cuando se indique y portátiles. Se excluyen chillers y unidades paquete.

- Las cantidades, capacidades, ubicaciones y condiciones particulares se definirán en la tabla de equipos, planos, croquis y visita técnica de cada procedimiento.

## 2. Jerarquía y coordinación documental

- El contratista deberá cumplir el pliego, estas especificaciones, anexos, planos y aclaraciones emitidas formalmente. Ante contradicción, deberá solicitar aclaración antes de ofertar o ejecutar.

- Los planos o croquis de referencia no sustituyen la verificación de campo ni el diseño ejecutivo cuando este sea requerido.

- Toda desviación o ajuste de ubicación deberá contar con aprobación previa de la inspección y quedar documentado en planos conforme a obra.

- La omisión de un accesorio indispensable para funcionamiento, seguridad, mantenimiento o acabado no libera al contratista de suministrarlo, siempre que sea inherente al alcance técnicamente definido.

## 3. Visita, levantamiento y diseño

- El oferente deberá verificar en sitio dimensiones, accesos, rutas de tubería y drenaje, capacidad eléctrica, ubicación de tableros, estructura, techo, cielorraso, ambiente corrosivo, seguridad, interferencias y condiciones de operación.

- La capacidad no se definirá únicamente por el equipo existente. Para equipos nuevos, cambios de tipo o espacios con desempeño deficiente se presentará cálculo de carga térmica y criterio de selección.

- La selección deberá considerar temperatura y humedad de diseño, ocupación, orientación, envolvente, infiltración, cargas internas, horarios y condiciones climáticas del lugar.

- En equipos con ductos se presentarán memoria de caudal, pérdidas, presión estática, retornos, distribución, selección de rejillas/difusores y balance.

- Se verificará que la solución no produzca corrientes molestas, zonas sin cobertura, recirculación de aire de descarga, cortocircuito entre suministro y retorno ni afectación de archivos, mobiliario o equipos.

- Los requerimientos de ventilación y aire exterior se evaluarán separadamente; un equipo dividido de recirculación no se considerará por sí solo un sistema de ventilación.

## 4. Equipos y desempeño mínimo

- Los equipos serán nuevos, sin uso, de fabricación vigente y con disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Costa Rica.

- Los equipos serán de tecnología inverter, salvo portátiles u otra excepción expresamente justificada en la tabla de equipos.

- La unidad interior y la unidad exterior deberán constituir una combinación aprobada por el fabricante y certificada como conjunto cuando el esquema de certificación así lo requiera.

- La capacidad nominal, consumo, REEE, EER, SEER, IEER u otras métricas aplicables deberán corresponder a la combinación ofertada y estar respaldadas por etiqueta, certificado o informe válido.

- Para equipos cubiertos por los RTCA vigentes se exigirá etiqueta de eficiencia energética y documentación de evaluación de conformidad. Para equipos hasta 65 000 BTU/h se adoptará como objetivo REEE igual o mayor a 17 BTU/hW, salvo justificación técnica y estudio de mercado.

- Los equipos deberán incorporar controles, protecciones y autodiagnóstico propios del fabricante, incluidos los necesarios por sobrecarga, temperatura, congelamiento, pérdida o inversión de fase cuando aplique y variaciones eléctricas.

- Las unidades interiores deberán incluir filtros lavables de fácil acceso, control remoto o termostato, bandeja de condensados y elementos de difusión adecuados.

- El nivel sonoro declarado deberá ser compatible con oficinas. Como referencia histórica, la unidad interior no superará 56 dB(A) en máxima velocidad y la exterior 65 dB(A) a un metro; cualquier excepción por capacidad deberá justificarse y no causar molestias.

- Los equipos instalados en ambiente costero deberán tener tratamiento anticorrosivo de fábrica en serpentín, gabinete, tubería expuesta y herrajes, con evidencia de ensayo y garantía para ambiente salino.

- No se aceptarán materiales o componentes sin identificación, catálogo, modelo, trazabilidad o procedencia verificable.

## 5. Refrigerantes y gestión ambiental

- El refrigerante de equipos nuevos tendrá potencial de agotamiento de ozono igual a cero y deberá estar permitido por la normativa nacional vigente.

- El oferente declarará tipo de refrigerante, carga, clasificación de seguridad ASHRAE 34 y potencial de calentamiento global.

- Se preferirán refrigerantes de menor potencial de calentamiento global que R-410A, siempre que el equipo, la instalación, el mercado local y las medidas de seguridad resulten adecuados.

- Cuando se utilicen refrigerantes A2L u otra clasificación con inflamabilidad, se cumplirán las limitaciones de carga, volumen de recinto, ventilación, fuentes de ignición, señalización, herramientas, transporte y competencia técnica que correspondan.

- No se permitirá liberar refrigerante a la atmósfera. Todo refrigerante retirado se recuperará con equipo adecuado, se identificará, pesará, almacenará y entregará a un gestor o centro autorizado.

- El R-22 solo podrá manejarse en equipos existentes durante recuperación o mantenimiento permitido; no se aceptará en equipos nuevos.

- El contratista entregará registro de refrigerante recuperado, reutilizado, añadido y dispuesto, con tipo, masa, equipo de procedencia y destino.

## 6. Certificaciones y evaluación de conformidad

- Los equipos cubiertos por reglamentos técnicos deberán contar con la evaluación de conformidad y etiquetado exigidos por el RTCA aplicable.

- Los certificados de producto serán emitidos por organismos acreditados bajo ISO/IEC 17065 o equivalente, con alcance aplicable y reconocimiento pertinente.

- Los informes de ensayo o inspección serán emitidos por organismos acreditados bajo ISO/IEC 17025 o ISO/IEC 17020, según corresponda.

- No se solicitará una 'certificación ECA del equipo'. Cuando proceda, se exigirá que el organismo emisor esté acreditado o reconocido por el ECA o por un organismo signatario de acuerdos multilaterales aplicables.

- Cuando se solicite AHRI, el certificado deberá identificar la combinación exacta de unidad interior y exterior y su número de referencia vigente en el directorio.

- La certificación UL, ETL u otra equivalente demostrará seguridad del producto bajo una norma aplicable; su alcance deberá corresponder al modelo ofertado.

- La documentación deberá permitir verificar fabricante, marca, modelos, capacidades, tensión, fases, refrigerante y métricas de eficiencia sin depender de declaraciones genéricas.

## 7. Instalación eléctrica y controles

- Toda instalación cumplirá el Código Eléctrico de Costa Rica vigente, planos aprobados cuando correspondan y requisitos de la empresa distribuidora.

- El circuito, conductores, protección contra sobrecorriente y medio de desconexión se dimensionarán según placa, MCA, MOCP, manual del fabricante, tensión, fases, longitud, caída de tensión, temperatura, agrupamiento y método de instalación.

- Los valores históricos asociados a rangos de BTU solo podrán usarse para estimación preliminar y nunca sustituirán el cálculo ni la placa del equipo.

- Se utilizará canalización EMT en interiores e IMC u otra canalización aprobada donde exista intemperie o riesgo de daño mecánico. Accesorios y cajas exteriores serán adecuados al ambiente.

- No se permitirá cable TSJ o similar oculto en entretecho o dentro de tuberías cuando no esté listado para ese uso.

- Cada unidad exterior tendrá un medio de desconexión visible, accesible y con envolvente adecuada a la ubicación.

- Se instalará protección de tensión y fases cuando corresponda, coordinada con los rangos de operación del fabricante y las condiciones reales del suministro.

- Se verificará tensión, corriente, secuencia de fases, puesta a tierra, apriete de terminales, aislamiento, protecciones y rotulación antes de energizar.

- Toda modificación de tableros, circuitos o acometida será realizada por personal competente y documentada en planos conforme a obra.

## 8. Tubería de refrigerante

- La tubería será cobre ACR sin costura conforme ASTM B280, limpia, deshidratada, sellada y adecuada a la presión, temperatura y refrigerante.

- Diámetros, espesores, longitudes máximas, desniveles, trampas de aceite y carga adicional se ajustarán al manual del fabricante y al diseño.

- Las juntas soldadas se ejecutarán con purga de nitrógeno seco para reducir óxidos internos; se emplearán materiales y procedimientos compatibles.

- Los soportes se espaciarán según diámetro y diseño, sin aplastar aislamiento ni permitir contacto galvánico entre metales disímiles.

- La línea de succión y cualquier línea susceptible a condensación se aislarán con espesor adecuado; en exteriores el aislamiento tendrá protección impermeable, ultravioleta y mecánica.

- La prueba de presión se hará con nitrógeno seco regulado, a presión y duración definidas por el fabricante y el código aplicable, sin exceder la presión admisible de ningún componente.

- Se verificará ausencia de fugas en uniones y válvulas con método compatible. No se usará oxígeno ni aire comprimido para presurizar.

- El vacío se medirá con vacuómetro en micrones, se alcanzará el valor indicado por el fabricante y se ejecutará una prueba de sostenimiento antes de liberar o cargar refrigerante.

- Las líneas prefabricadas o multicapa solo se admitirán cuando el sistema completo esté listado para refrigeración, sea compatible con refrigerante/presión y cuente con aprobación del fabricante y de la inspección.

- Las tuberías expuestas se protegerán contra radiación, daño mecánico, vandalismo y robo sin impedir inspección ni mantenimiento.

## 9. Drenaje de condensados

- Se suministrarán bandejas, bombas y tuberías de condensado necesarias para cada unidad.

- La tubería será PVC u otro material aprobado, con diámetro suficiente y pendiente continua no menor al 2 por ciento cuando funcione por gravedad.

- Las tuberías interiores se aislarán para evitar condensación superficial y goteos.

- Se evitarán contrapendientes y bolsas de agua; se incorporarán registros para limpieza y sifones donde exista presión negativa o conexión sanitaria.

- No se descargará condensado sobre cubiertas, canoas, bajantes o estructuras metálicas si puede causar corrosión, ruido, humedad o molestias.

- La ruta y el punto de descarga deberán impedir daño a personas, documentos, mobiliario, equipos, paredes, cielos y pisos.

- Durante la recepción se probará el drenaje con caudal suficiente y se verificará la operación de bombas y alarmas.

## 10. Soportes, obra civil y protección

- Las unidades se fijarán sobre soportes, plataformas o losas calculados para su peso, vibración, viento y condiciones del sitio, con amortiguadores y anclajes apropiados.

- Se respetarán las separaciones del fabricante para entrada/salida de aire, servicio, retiro de paneles y sustitución futura.

- La ubicación en techo será excepcional o expresamente indicada; no deberá perforar ni debilitar elementos estructurales ni producir goteras.

- Las unidades en cubierta se ubicarán de forma que permita mantenimiento y sustitución de láminas de techo, con acceso seguro.

- No se perforarán vigas, columnas u otros elementos estructurales sin diseño y autorización profesional.

- Los huecos y pasos se sellarán contra agua, plagas, humo y fuego según la clasificación del elemento atravesado.

- Los acabados afectados se repondrán con materiales, textura y color compatibles con el estado original.

- Las protecciones contra vandalismo permitirán flujo de aire, apertura de paneles, lectura de placa, mantenimiento y desmontaje; no deberán transferir vibración ni bloquear descarga.

- Las estructuras metálicas tendrán preparación de superficie, sistema anticorrosivo y acabado adecuado a interior, exterior o ambiente marino.

- Escombros, embalajes y materiales retirados se evacuarán regularmente; los activos institucionales se entregarán mediante control de la Administración.

## 11. Ductos y distribución de aire cuando aplique

- Ningún sistema con manejadora y ductos se instalará sin diseño de caudal, presión estática, suministro, retorno, balance y selección de equipo.

- Los materiales de ducto deberán cumplir requisitos de reacción al fuego, rigidez, aislamiento, estanqueidad, humedad y limpieza adecuados al edificio.

- Los ductos, accesorios, compuertas, difusores y equipos tendrán soporte independiente conforme a su peso y al diseño.

- Se incorporarán accesos para inspección y limpieza, así como compuertas de balance donde sean necesarias.

- Las conexiones flexibles se limitarán a longitudes aprobadas, sin estrangulamientos, aplastamiento ni radios incompatibles.

- Antes de recepción se medirán caudales, presión estática y balance; se comprobará que cada recinto alcance condiciones uniformes sin ruido ni corrientes molestas.

- Se verificará que el retorno tenga área y ubicación suficientes. No se aceptará usar cavidades contaminadas como plenum sin autorización técnica y cumplimiento normativo.

- Cuando se requiera ventilación exterior, esta se diseñará y verificará de manera independiente del sistema de recirculación.

## 12. Ejecución, puesta en marcha y recepción

- Los trabajos se coordinarán para reducir afectación a oficinas en operación y se ejecutarán de forma continua por frente de trabajo.

- Antes de instalar se confirmarán modelos, ubicaciones, rutas, soportes y condiciones eléctricas con la inspección.

- La puesta en marcha será ejecutada por personal competente conforme al procedimiento del fabricante.

- Cada conjunto interior-exterior se identificará con código, ubicación, marca, modelos, series, refrigerante, carga y placa institucional cuando corresponda.

- El protocolo de recepción incluirá inspección visual, aprietes, aislamiento, soportes, drenaje, tensión, corriente, protecciones, presiones o parámetros disponibles, temperatura de entrada/salida, delta de temperatura, caudal cuando aplique, ruido, vibración, controles, alarmas y operación continua.

- En sistemas con ductos se añadirá balance de aire, caudal por salida, presión estática y comprobación de retorno.

- No se recibirá un sistema con goteos, fugas, vibraciones anormales, ruido molesto, protecciones disparadas sin causa resuelta, desempeño térmico insuficiente o pendientes que comprometan su operación.

- La recepción podrá realizarse por sistemas independientes únicamente cuando cada uno sea funcional y la separación no oculte deficiencias de diseño común.

- Las observaciones quedarán en acta con responsable y plazo. La recepción definitiva procederá después de verificar las correcciones.

- Se entregarán manuales en español, garantías, certificados, catálogos, protocolos, fotografías, planos conforme a obra, parámetros de configuración y capacitación básica.

## 13. Garantía

- La garantía mínima será de 24 meses en equipos, partes, materiales, mano de obra e instalación, salvo que el procedimiento establezca una condición superior.

- La garantía iniciará con la recepción definitiva del sistema y no con la entrega física del equipo.

- Durante la garantía se realizará mantenimiento preventivo trimestral como mínimo, sin afectar la garantía del fabricante.

- Las fallas atribuibles a fabricación, selección, instalación o materiales se corregirán sin costo para la CCSS.

- Después de la tercera falla recurrente por la misma causa, o cuando no sea técnicamente reparable, se sustituirá el equipo por uno nuevo de iguales o mejores características, sujeto a criterio técnico.

- El contratista documentará cada atención con diagnóstico, causa raíz, mediciones, repuestos, corrección y prueba final.

- El tiempo fuera de servicio por garantía y cualquier ampliación de cobertura se registrarán por activo.

## 14. Mantenimiento preventivo

- La frecuencia mínima durante garantía será trimestral. En contratos independientes se definirá por criticidad, ambiente, horas de uso y fabricante, sin ser menos exigente que el intervalo contractual aprobado.

- Se atenderán por separado la unidad interior y la unidad exterior de cada sistema, manteniendo vínculo común en el historial del conjunto.

- La rutina incluirá limpieza o cambio de filtros, serpentines, bandejas, drenajes, ventiladores, carcasas, controles y tableros, con productos compatibles.

- Se revisarán corrosión, pintura, aislamiento, tuberías, soportes, fijaciones, vibraciones, ruidos, fugas y estado general.

- Se medirán y registrarán tensión, corriente, desbalance de fases cuando aplique, temperaturas de retorno y suministro, delta de temperatura, presiones y parámetros de refrigerante cuando sean diagnósticamente necesarios.

- Se verificarán termostatos, controles remotos, sensores, alarmas, bombas de condensado, protecciones, desconectadores y cableado accesible.

- La carga de refrigerante no se ajustará sin diagnóstico. Antes de añadir refrigerante se localizará y corregirá cualquier fuga y se registrará la masa añadida.

- El mantenimiento incluirá consumibles normales y componentes de bajo costo definidos en el contrato, sin cargos separados.

- Después del servicio se realizarán pruebas de operación y se limpiará el área.

## 15. Mantenimiento correctivo y repuestos

- La atención correctiva incluirá diagnóstico, seguridad del equipo, reparación, repuestos autorizados, puesta en marcha y reporte.

- Los tiempos de respuesta y solución se definirán por criticidad y ubicación. Cuando no pueda repararse de inmediato, el equipo quedará seguro, armado en lo posible, con circuitos de refrigerante sellados contra humedad y pérdida.

- Los repuestos serán nuevos, compatibles, trazables y de calidad igual o superior a la original; toda sustitución que altere desempeño requerirá aprobación.

- Los componentes retirados se entregarán a la Administración o a un gestor autorizado según su condición y propiedad.

- La reparación tendrá garantía escrita sobre mano de obra y repuestos por el plazo definido en el contrato.

- No se autorizará sustituir un diagnóstico por recargas periódicas de refrigerante.

- El reporte deberá indicar causa de falla, mediciones antes/después, trabajo realizado, repuestos, refrigerante, tiempo fuera de servicio y recomendación.

## 16. Personal, seguridad, informes y control

- La empresa acreditará experiencia pertinente y personal técnico competente para refrigeración, electricidad, controles y trabajos asociados.

- Cuando el alcance incluya diseño, modificaciones eléctricas, estructuras o sistemas con ductos, participará el profesional incorporado al CFIA que corresponda.

- El personal que manipule refrigerantes deberá demostrar formación en recuperación, vacío, carga, detección de fugas y seguridad del refrigerante utilizado.

- El contratista suministrará herramientas, instrumentos calibrados o verificados, recuperación, vacío, nitrógeno regulado, medición eléctrica y protección personal.

- Se cumplirán las normas vigentes de salud ocupacional, trabajo en altura, bloqueo y etiquetado, señalización, protección de usuarios y control de accesos.

- El personal estará uniformado e identificado. Las áreas permanecerán señalizadas, ordenadas y libres de obstáculos.

- Cada reporte identificará sucursal, ubicación, activo, marca, modelos, series, técnico, fecha, rutina, mediciones, hallazgos, repuestos, refrigerante y estado final.

- Los reportes deberán ser legibles, firmados por técnico y contraparte, y entregarse en formato digital estructurado para mantener el historial por activo.

- La Administración podrá verificar personal, herramientas, mediciones, certificados, materiales y cumplimiento de rutinas en cualquier momento.

# Cuadro particular que debe completar cada procedimiento

Este cuadro funciona como control mínimo de definición. Puede sustituirse por planos o anexos más detallados, siempre que conserven la misma información.

| Dato | Definición requerida |
| --- | --- |
| Ubicación e identificación | Edificio, nivel, recinto, código del equipo y ubicación de unidades interior/exterior. |
| Tipo y cantidad | Configuración requerida y cantidad por línea. |
| Capacidad y desempeño | Carga de diseño o capacidad nominal; rango de operación; REEE y demás indicadores exigibles. |
| Servicio eléctrico | Tensión, fases, frecuencia, disponibilidad del circuito y restricciones de recorrido. |
| Tuberías y drenaje | Longitudes estimadas, desniveles, punto de descarga, bomba si aplica y pases previstos. |
| Distribución de aire | Difusores, retornos, ductos, balance y condiciones de ventilación cuando aplique. |
| Ambiente | Corrosividad, exposición solar/lluvia, atmósfera marina, polvo, humedad o uso crítico. |
| Ejecución | Horarios, permisos, acceso, izaje, trabajos en altura, protección de ocupantes y acabados. |
| Equipos existentes | Retiro, recuperación de refrigerante, traslado, disposición o entrega a la Administración. |
| Recepción | Pruebas particulares, responsables, plazo, capacitación y documentos exigidos. |

# Rutina mínima de mantenimiento preventivo

La rutina se ejecutará por unidad interior y unidad exterior, con trazabilidad común del sistema. Cada actividad deberá registrarse con condición encontrada, acción ejecutada, medición cuando corresponda y resultado.

| N.º | Actividad mínima | Registro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar tensión y corriente de motores y compresor. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 2 | Limpiar o cambiar filtros según condición. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 3 | Limpiar y revisar tarjetas, contactores, relevadores, capacitores y componentes eléctricos/electrónicos con método compatible. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 4 | Limpiar carcasas y exteriores. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 5 | Limpiar ventiladores y elementos de impulsión; revisar aspas. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 6 | Revisar motores, bujes, soportes y fijaciones. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 7 | Comprobar termostato, control remoto, sensores y sistema de control. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 8 | Inspeccionar el estado físico, aislamiento interno y corrosión. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 9 | Limpiar bandeja, drenaje y bomba de condensado; probar evacuación. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 10 | Medir, cuando aplique, presión de succión y descarga, temperaturas de línea, saturación, sobrecalentamiento y subenfriamiento. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 11 | Medir temperatura de retorno y descarga, delta de temperatura y caudal de aire cuando aplique. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 12 | Medir tensión, corriente y desbalance entre fases cuando aplique. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 13 | Lavar serpentines con procedimiento y producto compatible. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 14 | Revisar compresor, soportes, válvulas de servicio y componentes frigoríficos accesibles. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 15 | Detectar fugas y corregirlas antes de añadir refrigerante. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 16 | Comprobar ruidos, vibraciones, alarmas y eventos acumulados. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 17 | Revisar aletas, tuberías de refrigeración, aislamiento, drenajes y soportes. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 18 | Verificar protecciones, desconectadores, canalizaciones y cableado accesible. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 19 | Ejecutar autodiagnóstico y pruebas de operación. | Conforme / Hallazgo / N/A |
| 20 | Registrar reportes de usuarios, hallazgos, acciones y estado final. | Conforme / Hallazgo / N/A |

# Entregables mínimos para recepción

- Acta de puesta en marcha por sistema, firmada por el responsable técnico del contratista.

- Registro de modelo y serie de unidades interior y exterior, controles y accesorios principales.

- Certificados y fichas técnicas del conjunto ofrecido, incluidos eficiencia energética y compatibilidad de componentes.

- Resultados de pruebas eléctricas, refrigerantes, drenaje, operación, temperaturas, flujo o balance según el tipo de sistema.

- Planos o croquis conforme a obra, con circuitos, tuberías, drenajes, ductos, controles y puntos de desconexión.

- Manual de operación y mantenimiento, garantías, calendario de servicio y contactos de atención.

- Inventario fotográfico del antes, durante y después, incluyendo trabajos ocultos antes de cerrar cielos, ductos o acabados.

- Constancia de capacitación al personal designado por la Administración.

- Comprobantes de recuperación y gestión de refrigerante y residuos cuando se retiren equipos existentes.

- Lista de pendientes cerrada o, excepcionalmente, plan de corrección aprobado sin afectar seguridad ni operación esencial.

# Normativa y referencias técnicas

Se aplicará la versión vigente a la fecha de publicación del procedimiento. Cuando una norma citada sea sustituida, se utilizará su edición vigente o la disposición que legalmente la reemplace, salvo justificación técnica expresa.

| Instrumento / enlace | Aplicación en estas especificaciones | Condición |
| --- | --- | --- |
| Decreto Ejecutivo 45239-MINAE Fuente oficial | Para aires acondicionados hasta 19 050 W (65 000 BTU/h), recomienda REEE igual o mayor a 17 BTU/hW y señala cómo demostrarla mediante etiqueta y evaluación de conformidad. | Recomendación vigente para el sector público |
| RTCA 23.01.78:20, publicado mediante Decreto Ejecutivo 43616-COMEX-MEIC-MINAE, y Decreto 44037-MINAE Fuente oficial | Eficiencia, evaluación de conformidad y etiquetado de equipos divididos inverter, con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos. | Reglamento técnico aplicable |
| RTCA 23.01.80:21, publicado mediante Decreto Ejecutivo 44016-COMEX-MEIC-MINAE, y Decreto 44964 Fuente oficial | Eficiencia, evaluación de conformidad y etiquetado de equipos divididos de velocidad fija, descarga libre y sin ductos, hasta 65 000 BTU/h. | Reglamento técnico aplicable |
| Decreto Ejecutivo 44321-MINAE Fuente oficial | Mecanismo de cuotas para la reducción gradual del uso de HFC. Obliga a evitar especificaciones que ignoren la transición a refrigerantes de menor potencial de calentamiento global. | Vigente desde 2023-12-20 |
| Decreto Ejecutivo 37614-MINAE y Decreto Ejecutivo 35676-S-H-MAG-MINAET Fuente oficial | Control de HCFC y de sustancias agotadoras de ozono. Desde 2020 se prohíbe importar equipos de refrigeración o climatización con HCFC; el R-22 queda limitado a equipos existentes y debe recuperarse sin liberarlo. | Marco nacional sobre HCFC y sustancias agotadoras de ozono |
| RTCR 458:2011, Decreto Ejecutivo 36979-MEIC y reformas Fuente oficial | Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad; aplica a instalaciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones. El dimensionamiento debe obedecer placa, fabricante, cálculo y versión oficial de NFPA 70 adoptada. | Obligatorio |
| Ley 8839 y Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H Fuente oficial | Gestión integral de residuos y responsabilidad por su disposición, incluidos aceites, refrigerantes, componentes eléctricos y electrónicos y materiales retirados. | Obligatorio |
| ANSI/ASHRAE 15-2024 y ANSI/ASHRAE 34-2024 Fuente oficial | Seguridad de sistemas de refrigeración, designación, toxicidad, inflamabilidad y límites de concentración de refrigerantes, especialmente para refrigerantes A2L. | Referencia técnica |
| ANSI/ASHRAE 62.1-2025 Fuente oficial | Ventilación y calidad de aire interior. Un equipo mini-split no sustituye el aporte de aire exterior cuando este sea requerido. | Referencia técnica |
| AHRI 210/240-2024 o versión aplicable Fuente oficial | Desempeño de equipos unitarios menores de 65 000 BTU/h. Debe verificarse la combinación certificada de unidad interior y exterior, no cada componente por separado. | Referencia para certificación de desempeño |
| ASTM B280-23 y ASME B31.5-2022 Fuente oficial | Tubería de cobre ACR y requisitos de materiales, diseño, fabricación, ensamble, prueba e inspección de tuberías de refrigeración. | Referencias técnicas |
| ASTM B117-26 Fuente oficial | La exposición a niebla salina permite comparar recubrimientos bajo condiciones controladas, pero sus horas no deben interpretarse por sí solas como años de servicio. | Método de ensayo, no predicción de vida útil |
| INTE-ISO/IEC 17065, 17025 y 17020 Fuente oficial | La certificación, ensayo o inspección debe provenir de organismos con acreditación vigente y alcance pertinente. El ECA acredita organismos; no certifica productos. | Evaluación de conformidad |

Revisión previa a publicación La unidad técnica deberá verificar el cuadro de equipos, la carga térmica o selección, el servicio eléctrico disponible, la ruta de drenaje, las condiciones de corrosión, el acceso para mantenimiento, la documentación de eficiencia energética y la compatibilidad del refrigerante antes de aprobar cada procedimiento.